2026年度盐城国际会展中心弱电智能化维保及活动保障服务项目

招 标 文 件

招　标　人：盐城东方投资开发集团有限公司（盖章）

法定代表人：                         （盖章）

招标代理机构:江苏伟业项目管理有限公司（盖章）

法定代表人：                        （盖章）

2026年2月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（合理低价法）	27

第四章 合同条款及格式	37

第五章 招标需求	39

第六章 投标文件格式	42

第一章 招标公告

- 招标条件

本项目2026年度盐城国际会展中心弱电智能化维保及活动保障服务项目已由相关部门批准实施，招标人为盐城东方投资开发集团有限公司，招标项目资金来自国有自筹，出资比例为100%。该招标项目已具备招标条件，对该项目进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

- 1、招标范围：盐城国际会展中心总建筑面积约14.4万平方米，其中老馆区域面积约4.2万平方米，改扩建区域（含DEF馆及配套设施）面积约10万平方米，涵盖展厅、会议区、配套服务区等核心功能区域。本项目旨在保障整个会展中心弱电智能化系统稳定、高效运行，满足日常运营、常规活动、大型活动及重要会议的使用需求。包括会展中心改扩建工程涉及的所有弱电智能化设备、线路及配套设施，老馆现有大屏系统、网络设备、各类弱电线路及相关附属设施的维保服务，以及专业会议服务保障。具体服务内容以招标人提供的服务需求及现场实际情况为准，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

- 2、项目规模：项目服务费约30万元。

- 3、项目地点：盐城国际会展中心。

- 4、服务期：一年（2026.3.29-2027.3.28），含一个月试用期。试用期内，若维保单位的服务质量、人员配置、技术能力等未满足本需求书约定的使用需求或服务能力不足，招标人有权将其清退，且无需支付任何服务费，维保单位需在清退通知下达后3个工作日内完成所有服务交接工作，不得影响会展中心正常运营。

- 5、质量要求及验收标准：合格标准，维保服务须符合国家相关标准及招标人审批的维保方案，确保所有设备稳定运行。每月考核得分≥85分为合格，60-84分为基本合格，<60分为不合格；重大活动保障发生2次及以上事故，招标人有权直接终止合同。验收时需提供完整的维保记录、检测报告及验收清单，经招标人签字确认后视为验收合格。

- 6、标段划分：一个标段。

- 投标人资格要求

- 1、投标人须具备以下资质、资格等要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的项目实施能力。

- 1.1投标人资格要求：在中国境内注册的独立法人，具有建设行政主管部门核发的电子与智能

- 化工程专业承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

- 1.2项目负责人资格要求：必须是投标人本单位正式职工，并具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有有效的安全生产考核合格证书(B类)。

- 1.3投标申请人须保证项目负责人、委托代理人均为本单位的正式职工，并确保从2025年11月开始至投标截止之日当月至少1个月均已在本单位缴纳养老保险（退休人员有所在单位相关证明）。

- 2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

- 3、信誉要求：投标人不得存在下列情形：

- 被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级、盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

- 近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的（均自记录之日起至投标截止日止）。

- 被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

- 投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”“信用江苏”“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

（5）投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

注：投标时无须提供上述1.3、2、3项证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

- 4、本次招标不接受联合体投标。

- 5、符合相关法律、法规规定的其他要求。

- 招标文件及投标报价表等的获取

- 1、招标文件等资料，投标人可在招标公告附件下载处自行下载。

- 2、本招标文件工本费为人民币壹佰元整（￥：100元），投标人在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。

- 3、本项目招标期间，投标人须自行登录盐东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）,查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、最高投标限价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

- 投标文件递交截止时间、地点和开标时间、地点

- 1.投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2026年3月3日9 时 00 分。

- 2.投标文件递交地点：盐城市希望大道南路5号国际软件园6号楼B座六楼开标室。

- 3.开标时间：同投标截止时间。

- 4.开标地点：同递交投标文件地点。

- 资格审查办法：资格后审、合格制。

- 评标办法：合理低价法。

- 投标保证金

本项目投标保证金为人民币叁仟元整。具体详见投标须知3.4条。

- 发布公告的媒介

- 本次招标公告在盐东方集团网（http://www.ycdfjt.com/）发布。

- 投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

- 本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

- 联系方式

招标人：盐城东方投资开发集团有限公司

地址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼

联系人：陈先生

联系电话：0515-68086956

招标代理机构：江苏伟业项目管理有限公司

地址：盐城市开放大道中海凯旋门北区9幢127号(海盐博物馆对面)

联系人：贾先生

联系电话：18066195261

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：盐城东方投资开发集团有限公司 地址：盐城经济技术开发区国际软件园6#楼B座10楼 联系人：陈先生 电话：0515-68086956 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏伟业项目管理有限公司 地址：盐城市开放大道中海凯旋门北区9幢127号(海盐博物馆对面) 联系人：贾先生 联系电话：18066195261 |
| 3 | 工程项目名称 | 2026年度盐城国际会展中心弱电智能化维保及活动保障服务项目 |
| 4 | 招标项目名称 | 2026年度盐城国际会展中心弱电智能化维保及活动保障服务项目 |
| 5 | 资金来源 | 国有自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 9 | 服务期 | 见招标公告 |
| 10 | 服务地点 | 见招标公告 |
| 11 | 质量要求及验收标准 | 合格标准，详见招标公告 |
| 12 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 14 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见招标文件 |
| 15 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 联系人：褚先生 电话：17352301773 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 偏差 | 不允许 |
| 18 | 招标文件组成 | 书面及电子版。电子版公告附件处自行下载，纸质版可至招标代理机构领取。 招标文件工本费为人民币 100 元整。缴纳方式:投标人可在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳，也可在领取纸质版招标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：2026年 2 月 27 日12时前 形 式：书面形式 |
| 20 | 招标人澄清招标文件 | 时间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 媒介：网上发布（同公告发布媒介） |
| 21 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 22 | 招标人修改招标文件 | 时间：投标截止时间前，距投标时间不足3日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 媒介：网上发布（同公告发布媒介） |
| 23 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 24 | 招标文件的异议提出时间 | 符合法律法规的规定 |
| 25 | 最高投标限价 | 1、本项目最高投标限价为人民币 291700元，投标人应在最高投标限价以下进行投标报价，高于最高投标限价的投标报价，视为无效报价。 - 2、若投标报价低于招标人公布的最高投标限价的投标人不足三家时，招标人将宣布本次招标失败，并依法重新组织招标。 |
| 26 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 27 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 28 | 投标文件递交截止时间（投标截止时间）及地点 | 投标截止时间：2026年 3 月 3 日 9时 00 分 投标文件递交地点：盐城市希望大道南路5号国际软件园6号楼B座六楼开标室。 |
| 29 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 30 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：同投标截止时间 ； - 2、开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 31 | 投标人出席开标会的人员要求 | 本项目要求投标人出席开标会的人员： 要求参加人员种类; 法定代表人或委托代理人. 招标人要求所有投标人出席开标会的人员，应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示或证件过期的，招标人当场退回其投标文件。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会推荐1名中标候选人 |
| 33 | 履约保证金 | 本项目履约保证金的金额为中标价的10%，中标人在收到中标通知书后，须在 20日历天 内向招标人按招标文件约定方式足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约保证金的形式： （1） 招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金、数字人民币或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由中标人自主选择。 （2）本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。 注：招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第21日历天起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。 - 招标人履约保证金专用帐户（收款单位：盐城东方投资开发集团有限公司；开户银行：建设银行盐城开发区支行；账号：32001735336050837146）。 |
| 34 | 合同文本 | 详见招标文件第四章 |
| 35 | 其他说明 | - 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 - 凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。 - 3、本招标文件的解释权归招标人所有。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

- 总则

- 项目概况

- 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

- 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

- 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 工程项目名称：见投标人须知前附表，工程项目是指本招标项目所属的工程建设总项目。

- 本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

- 资金来源和落实情况

- 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

- 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

- 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 招标范围、项目服务期和质量要求

- 本次招标范围：见投标人须知前附表。

- 本招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

- 本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

- 本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

- 投标人资格要求

- 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本招标项目提供设计服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 踏勘现场

- 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。现场踏勘的联系方式见须知前附表。

- 投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 分包

- 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备或工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备或工作外，其他工作不得分包。

- 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 响应和偏差

- 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

- 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“招标需求”和“服务配置清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

- 招标文件

- 招标文件组成

- 本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 招标需求；

- 投标文件格式；

- 其他材料 。

- 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的最高投标限价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，将以“补充公告（答疑）”形式在指定发布媒介发布，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

- 招标文件的澄清

- 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

- 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

- 投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

- 招标文件的修改

- 招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

- 投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

- 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出。

- 投标文件

- 投标文件的组成

本项目投标文件正本壹份，副本叁份，备份文件壹份。投标文件至少包含以下内容：

- 投标文件封面

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书（如有授权）

- 资格审查资料

- 1、投标人有效的营业执照复印件（加盖投标单位公章）；

- 2、投标人有效的资质证书、安全生产许可证复印件（加盖投标单位公章）；

- 3、项目负责人有效的建造师证书和安全生产考核合格证书(B类)复印件（加盖投标单位公章）；

- 投标报价表：投标报价表必须按照招标文件所提供的格式填入，报价为全费用综合单价，包含招标范围所有工作内容的全部费用，报价缺项的视为该项报价优惠，结算时不予增补。其格式中的服务名称、技术标准及要求、单位、数量等要求，投标人在投标报价时不得作任何更改变动，否则一切责任由投标单位自负。如果投标人认为内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。

- 招标文件要求的其他材料

注：①上述材料按顺序合订成册，正、副本分开装订。同时应提供一份投标文件电子备份文件，载体为U盘（直接放入标书封袋内或单独包装密封后随投标文件一起递交），内容为加盖单位公章的完整投标文件PDF格式（正本即可）。

②投标文件中提供的资格审查资料必须真实有效，且须保证与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整（关键信息齐全）、清晰可辨(钢印除外)。出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

- 投标报价

- 投标报价为全费用综合单价，应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

- 投标人按招标文件（含投标报价表）的具体规定进行报价。

- 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

- 报价、计价说明

- 投标报价是指按招标人提供的招标内容及技术要求并进行相关服务而涵盖的所有费用，包括投标人为完成招标文件（含投标报价表）确定的招标范围内的所有工作内容而涵盖的所有费用，即主要包括（但不限于）：人工服务酬金（包含人员工资、社会福利费、外勤等特殊津贴费、现场服务费等）、检验检测费用、维修费、仪器设备费用、3000元及以下的单个设备材料费、因非招标人原因导致的人身伤害赔偿、交通、通讯、人员及设备保险费、管理费、利润、规费（环境保护税除外）、税金等全部费用。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。招标人有权终止工作或进行工作量变更，投标人不得追究任何责任及索要补偿。凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

- 投标报价采用“全费用综合单价”报价方式，即将所有费用均摊销至各单价中。投标报价（各项服务的单价）作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整，数量按实结算。

- 投标有效期

- 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 投标保证金

- 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 本项目投标保证金数额为人民币叁仟元整。投标保证金采用银行汇票形式或 保函（保单）形式【 保函（保单）可通过盐城市数字一体化 保函综合服务平台办理(网址: https://www.ycbaohan.com)】，不接受其他形式。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从本单位的基本账户办理（收款单位：盐城东方投资开发集团有限公司；开户银行：建设银行盐城开发区支行；账号：32001735336050837146）。投标保证金一律以银行汇票或 保函（保单）形式缴纳，投标保证金申请单位及账号必须与投标人单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

投标文件递交截止时间前，投标人须将银行汇票原件或 保函（保单）、《基本账户的银行开户许可证》或《基本存款账户信息》的原件（或复印件加盖投标人公章）交给工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。（上述材料无需封装，直接带至开标现场）

投标文件递交截止时间前，投标人须将银行汇票原件或保函（保单）、《基本账户的银行开户许可证》或《基本存款账户信息》的原件（或复印件加盖投标人公章）交给工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。（上述材料无需封装，直接带至开标现场）

- 投标保证金退还时间：未中标人的投标保证金在中标候选人公示结束后无息退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳并签订合同后无息退还。

如项目发生异议（投诉）的，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

以保函（保单）形式缴纳的保证金按相关协议执行，无需办理退款手续。

- 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

- 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

- 中标人以非正当理由放弃中标；

- 投标人串通投标的；

- 投标人提供虚假材料、弄虚作假骗取中标的；

- 投标人隐瞒事实导致流标的。

- 资格审查资料

见本章3.1投标文件的组成。

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚。

特别提醒:

- 1.因扫描件不清晰无法辨认，或提供的关键信息不全导致被评委废标，后果由投标人自负。

- 2.因资质换证或其他原因显示证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

3.若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

- 备选投标方案

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

- 投标文件的编制

- 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第六章 投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。

- 投标人应当阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

- 投标文件应符合招标文件和投标截止时间前招标人、招标代理机构可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

- 投标文件中所有信息和材料的完整性、真实性、有效性和清晰度等由投标人自行负责。

评标委员会或招标人对投标文件中信息和材料真实性、有效性等有疑的，可要求投标人进一步提供证明材料。

- 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字或盖章。

- 除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

- 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标

- 投标文件的密封和标记

- 投标文件应清楚地标记“正本”“副本”字样，并包装密封提交（封袋大小、数量可根据需要自行制作）；封袋上分别写明招标项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

- 所有投标文件装入封袋后都必须密封。未密封的投标文件不予接收。

- 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

- 未按本章第4.1.1项及第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。在投标文件唱标前由投标人代表或招标人委托的公证人员检查标书密封情况。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点见投标人须知前附表。

- 投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 逾期递交的或者未递交至指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

- 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的；

- 投标文件递交时不能出示委托代理人（或法定代表人）有效的二代身份证（不含临时身份证）的；

- 未按要求递交投标保证金的。

- 本招标文件约定的其他情形。

- 投标文件的修改与撤回

- 在规定的投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标人须按照招标文件的规定重新编制投标文件并且重新加密递交。

- 投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

- 开标

- 开标时间、地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。

- 开标程序

5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 宣布相关参会人员；

- 公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

- 招标人代表随机抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数（无论几个标段，只抽取一次，多标段共享。）；

- 当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价（固定总价）、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；招标人同时逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

- 出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

- 开标结束。

- 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时由法定代表人或委托代理人在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

- 与投标人有其他利害关系；

- 法律法规要求应当回避的其他人员。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

- 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 无效标书条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

- 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

- 投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

- 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

- 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

- 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

- 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

- 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

- 投标报价低于成本或者高于最高投标限价的；

- 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

- 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

- 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

- 未按招标文件要求提供投标保证金的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

- 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

- 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

- 投标人投标文件中提供的资格审查资料原件涂改未加盖原签发单位公章的、资格审查资料不完整（关键信息不齐全）、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；提供带有二维码的扫描件（或电子证照）投标的 ，扫描二维码不能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询不一致的；

- 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

- 未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- 代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

- 投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号系统无法识别的；

- 不同投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号等出现一致；

- 按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效的二代身份证（不含临时身份证）参加开标会议或未参加开标会议的；

- 出现第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

- 本招标文件中约定的其他无效标书情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。

- 串通投标和弄虚作假行为认定

- 招标人或者其委托的招标代理机构在招标过程中有下列情形之一的，属于与投标人串通投标：

- 招标人或者招标代理机构在开标前开启投标文件并将有关信息直接或者间接泄露给其他投标人；

- 招标人或者招标代理机构直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人或者招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人或者招标代理机构明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

- 直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

- 直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

- 与投标人商定压低或者抬高标价，中标后给予投标人或者招标人额外补偿的；

- 故意损毁、篡改特定投标文件内容，或者在资格预审活动中损毁、篡改特定资格预审申请人提交的资格预审申请文件；

- 法律、法规、规章规定的其他行为。

- 投标人在投标过程中有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动：

- 根据相互约定不按照资格预审文件要求提交资格申请文件的；

- 根据相互约定撤回投标的；

- 按照相互约定不实质性响应招标文件的；

- 按照相互约定制定投标方案的；

- 相互约定给予未中标的投标人费用补偿的。

- 法律、法规、规章规定的其他行为。

- 投标人在投标过程中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制：

- 不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

- 不同投标人的投标文件的编制者为同一人；

- 不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的；

- 不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人或同一单位；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金均是来自同一单位或者个人的账户的。

- 投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假骗取中标的行为：

- 以他人名义投标的。具体情形包括：

- 通过受让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书参加投标的；

- 由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

- 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

- 投标保证金不是从投标人的账户缴纳的；

- 法律、法规、规章规定的以他人名义投标的其他行为。

- 以其他方式弄虚作假的。具体情形包括：

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 投标文件中有与事实不符的承诺材料；

- 隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息；

- 法律、法规、规章规定的弄虚作假的其他行为。

评标委员会在评标时，发现有6.5条款行为的，应当否决其投标，并向有关行政监督部门报告。招标人和投标人存在串通投标行为的，招标无效，应当依法重新招标；招标代理机构有串通投标行为的，招标人应取消其对该项目的招标代理资格，重新选择招标代理机构后重新招标；投标人有串通投标行为或者弄虚作假行为的，其投标无效，已经中标的，中标无效；因投标人串标投标或者弄虚作假行为导致重新招标的，在重新招标时不得再参加本项目投标。

若投标人被评标委员会以上述6.5条款否决投标的，自否决投标认定之日起至行政处罚意见作出之日止不得参与本项目投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

- 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

依法必须招标的项目在评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新招标。

- 合同授予

- 中标候选人公示

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

- 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

- 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

- 中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 履约保证金

- 本项目履约保证金的金额为中标价的10%，中标人在收到中标通知书后，须在20日历天内向招标人按招标文件约定方式足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

履约保证金的形式：

- 招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金、数字人民币或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由中标人自主选择。

- 本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

注：招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标通知书发出后第21日历天起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

招标人履约保证金专用帐户（收款单位：盐城东方投资开发集团有限公司；开户银行：建设银行盐城开发区支行；账号：32001735336050837146）。

履约保证金退还方式：服务期满后，且无违约情形下一次性无息退还履约保证金。

- 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 如最高投标限价和中标价的差值大于履约保证金，中标人除按规定缴纳履约保证金外，在签订合同前，中标人应根据投标人须知前附表规定向招标人提供差额履约担保。

- 签订合同

- 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，一并由有关行政监督部门予以处罚。

- 纪律

- 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 需要补充的其他内容

9.1 招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下9.1.1以及9.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

- 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

- 投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

- 除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

- 递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

- 企业二内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月；

- 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

- 9.2投标人中标后，须在签订合同前按本招标文件第五章招标需求配备符合要求的相应人员并

- 送招标人备案。如中标人无法配备满足要求的人员或人员配备不全，则招标人有权取消中标单位的中标资格。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审 |  |  |
| 资格及符合性评审 | 营业执照 | 投标人有效的营业执照 |
|  | 项目负责人 | 项目负责人有效的相关证书 |
|  | 投标人资质 | 具备有效的资质证书和有效的安全生产许可证 |
|  | 投标人名称 | 与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致） |
|  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件签署规定。 |
|  | 投标文件组成及格式 | 符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 | 报价唯一、不低于成本、不高于最高投标限价 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件规定 |
|  | 服务期 | 符合招标文件规定 |
|  | 质量要求 | 符合招标文件规定 |
|  | 付款方式 | 符合招标文件规定 |
|  | 技术响应 | 符合招标文件要求，无重大偏差。 |
|  | 标书有效性 | 不存在“投标人须知6.4条款、6.5条款”的情形 |
| 详细评审 |  |  |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| 商务评审 | 计算评标价（如有） | 按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算投标人评标价 |
|  | 总报价 | A值的确定（以有效投标文件的评标价算术平均值为A，计算算术平均值A时：若3≤有效投标文件<7家时，取算术平均值；若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高报价和一个最低报价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高报价和二个最低报价。 评标基准价 =A×K。 有效投标人报价不低于评标基准价。 |
| 不规范标书 | 不规范标书 | 见“通用评标规则 4.2”条 |

- 评标方法

本招标项目评标办法采用“合理低价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第1的中标候选人为中标人。

- 评审标准

本项目评标工作按以下2.1、2.2项顺序进行：

- 初步评审标准

资格及符合性审查：（见评标办法前附表）

- 详细评审

特别说明：

- K值的确定，投标文件开启前由招标人代表随机抽取，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。不论几个标段，K值在开标时只抽取一次。

- 评标基准价不因评标后质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，计算错误除外。评标基准价计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

商务性评审：（见评标办法前附表）

投标人的报价不低于评标基准价：（见评标办法前附表）

- 评标程序

- 评标准备

- 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

- 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

- 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 初步评审

- 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审包含资格及符合性评审。

- 投标文件不符合本章评审标准的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

- 对照投标人须知6.4、6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

- 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 详细评审

本项目详细评审为商务性评审，经初步评审合格的投标文件，评标委员会按招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并按由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人，并标明排序。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

- 投标文件的澄清和补正

- 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

- 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按评标价格由低到高的排序，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。投标人报价相同，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由招标人抽签确定排序。

- 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

- 通用评标规则

- 评标程序

资质标、技术标（如有）、商务标应分别评审，评审后不得更改。

- 不规范标书

评标审查中有发现投标文件或投标人行为存在不规范现象，且对照招标文件无法形成无效投标的，经评标委员会认定后对该投标人按其报价的0.3%-2%比例加价评审，该加价仅作评审方法使用，不影响投标人的实际报价和A值计算。

- 计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

- 争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

- 违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

- 其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

- 招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第四章 合同条款及格式

# 2026年度盐城国际会展中心弱电智能化维保及活动保障服务项目合同

甲方（招标人）：盐城东方投资开发集团有限公司

乙方（中标人）：

- 项目概况

- 项目名称：2026年度盐城国际会展中心弱电智能化维保及活动保障服务项目

- 项目地点：盐城国际会展中心内

- 服务范围：详见招标文件第五章招标需求

- 服务期：一年（2026.3.29-2027.3.28），含一个月试用期。

- 合同价：人民币（大写）       （￥：         元）。

- 双方权利和义务

- 甲方权利和义务

- 向乙方提供必要的现场工作条件和相关资料。

- 对乙方的服务质量、工作进度进行监督和检查，提出整改意见。

- 按照合同约定支付服务费用。

- 配合乙方开展维保及会议服务保障工作，及时通知乙方相关活动安排。

- 有权对乙方拟派人员进行考核，对不符合要求的人员要求乙方更换。

- 乙方权利和义务

- 严格按照招标文件、投标文件及本合同约定的服务范围、质量标准和服务期提供服务。

- 按要求配备项目负责人、驻场人员及各类服务保障人员，确保人员资质符合要求并全程在岗。

- 制定详细的维修保养方案、应急处理方案、人员调配方案等，报甲方批准后严格执行。

- 建立健全服务台账，做好巡检、维护、故障处理等记录，按要求提交各类报告和资料。

- 负责服务过程中自身人员的人身安全及财产安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。

- 承担服务过程中因自身操作失误造成的设备损坏维修费用及相关损失赔偿。

- 负责3000元（含）以内的耗材及配件采购更换，超过3000元的耗材及配件需提前报甲方审核同意后采购更换，费用按合同约定执行。

- 接受甲方的考核和监督，对甲方提出的整改意见及时落实。

- 保守甲方商业秘密和技术秘密，不得泄露相关信息。

- 服务质量与验收

- 乙方提供的服务应符合国家相关标准、招标文件要求及本合同约定，确保系统稳定运行。

- 甲方每月对乙方服务质量进行考核，考核标准按招标文件约定执行，考核结果作为费用支付的依据。

- 服务期满后，乙方应向甲方提交完整的服务总结报告、维保记录、检测报告及验收清单等资料，甲方组织验收，验收合格后签署验收确认书。

- 合同价款支付

- 服务满6个月后，乙方提交该半年的服务总结报告、完整的维保记录、考核结果确认单等相关结算资料并经甲方审核通过后支付该半年的服务费（支付金额暂按合同总价的40%）。余款待服务期结束并经审计后，甲方根据最终审定价一次性结清。

- 若半年内出现连续2个月考核不合格或累计3个月考核不合格情况，甲方有权暂缓支付服务费，直至乙方完成整改并通过验收，或按合同约定终止合同。重大活动保障发生2次及以上事故，甲方直接终止合同，并追究相关责任。

- 五、结算方式

- 工程结算总价=∑中标全费用综合单价×实际服务数量+变更工程价款＋合同约定可调整的价

- 格；其中除双方另有约定外，中标时的全费用综合单价结算时不予调整，工程量按实结算。

5.1变更工程价款的确定：

（1）报价书中有单价的，执行其投标单价。

（2）报价书中有类似单价的，参照类似单价。

（2）报价书中无单价或类似单价的，根据市场价确定。

5.2为有效控制不平衡报价，结算时需遵守如下约定：

凡实施工作量增加超过招标工作量15%的，其超过部分的结算单价一律按市场价重新会商确定；凡实施工作量减少超过招标工作量15%的，超过部分按照市场价重新核定后扣除；当技术参数改变时，除对变更部分的结算单价按市场价会商确定外，对原投标单价也要按市场价重新核定后扣除。调整公式如下：

（1）数量增加型：中标量×中标价+中标量×15%×中标价+（实际量-中标量×15%-中标量）×重新组价

（2）数量减少型：中标量×中标价-中标量×15%×中标价-（中标量-中标量×15%-实际量）×重新组价

（3）设计变更型：实际量×中标价+实际量×（变更后的-变更前的）重新组价

注解：

①本条款不平衡报价是指相对应单项投标报价与招标预算价按照中标下浮率相比上下浮动超过20%的。

②本条款重新组价原则是按照招标预算价执行中标下浮率。若招标预算价价格失真或者不存在则由乙方提出新的综合单价，经甲方确认后调整。

预算价- 中标价

下浮率 ＝-----------------------------------------------------×100%

预算价

注：上述公式中的预算价是指甲方委托编制的招标预算价（即预算审核价）

六、违约责任：

1、自觉接受甲方和东拓公司对本工程（项目）监督和飞行再监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合招标文件、维修保养合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反招标文件、维修保养合同、国家工程技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守招标文件、维修保养合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致维保质量问题的，承担相应的法律责任。

3、中标后，乙方需同建设单位共同至现场，对前维保单位移交的设施设备进行确认。乙方签字确认后，后续设施设备相关问题由乙方负责。

4、竣工结算（一审）：乙方应在工程竣工验收前，完成工程竣工结算编制工作。在工程竣工验收合格后28日内，须将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算（一审）资料，报送甲方，乙方与甲方双方交接竣工结算资料以签字确认为准。否则，延迟的工程结算（一审）时间等责任由乙方自行承担。进入工程结算（一审）程序后，乙方不得再增补资料。无效、不全的资料均作为核减处理，责任由乙方自负。本工程一审完成后，乙方须配合甲方将齐全、真实、有效、完整的工程竣工结算资料（含一审审计报告、资料等）报送至上级复审机关（如需），并积极配合上级复审机关做好结算复审工作。乙方报送的竣工结算准确率须控制在5%范围内，若核减率超出5%的，超出部分的审计费用由乙方支付。本工程竣工验收及竣工结算审计均须按盐城经济开发区相关规定执行。

5、其它：

（1）乙方不能按本合同约定的内容提供服务，经甲方通知仍不整改的，甲方有权通知乙方单方面终止合同，剩余维保费不再支付；在合同终止前，未进行维修保养期间发生的事故相关责任由乙方承担。

（2）乙方未能按时为甲方提供紧急修理服务，致使甲方或第三方遭受人身或经济损失的，由乙方承担因此发生的赔偿责任。

（3）乙方提供服务时，未能发现重大的隐患，导致发生事故的，甲方有权解除合同，尚未支付的维保费，不再支付，由此造成的一切损失均由乙方承担。

- 七、履约保证金

履约保证金：本项目履约保证金的金额为中标价的10%，乙方在收到中标通知书后，须在 20日 内向甲方按招标文件约定方式足额提交履约保证金，否则甲方可以取消其中标资格。

履约保证金的形式：

（1） 甲方接受乙方从基本账户缴纳的现金或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由乙方自主选择。

（2）本项目接受乙方提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

注：甲方对乙方不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，甲方有权在中标通知书发出后第21日起宣布该乙方废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

甲方履约保证金专用帐户（收款单位：盐城东方投资开发集团有限公司；开户银行：建设银行盐城开发区支行；账号：32001735336050837146）。

- 八、违约责任

- 甲方未按合同约定支付服务费用的，每逾期一日，按应付未付金额的万分之三向乙方支付违约金。

- 乙方服务质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担；若整改后仍不合格，甲方有权扣除相应服务费用，情节严重的可终止合同，乙方承担由此造成的损失。

- 乙方未按要求配备人员或人员资质不符合要求的，甲方有权要求乙方更换，乙方应在规定时间内完成更换，否则每次扣除当月服务费的5%-10%；项目负责人擅自更换的，额外扣除当月服务费的10%。

- 乙方故障处理超时或应急响应不及时的，按合同约定承担违约责任，造成甲方损失的，承担相应赔偿责任。

- 乙方擅自转包或分包本项目的，甲方有权终止合同，没收履约保证金，乙方承担由此造成的损失。

- 乙方违反保密义务的，向甲方支付合同总价10%的违约金，造成甲方损失的，承担相应赔偿责任。

- 因乙方原因导致合同提前终止的，乙方应退还甲方已支付的未履行部分服务费，承担合同总价20%的违约金，造成甲方损失的，赔偿相应损失。

- 九、合同变更与解除

- 任何一方如需变更合同内容，应提前15日书面通知对方，经双方协商一致并签订书面变更协议后方为有效。

- 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。

- 乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

- 连续2个月或累计3个月考核不合格，经整改仍未达标的；

- 重大活动保障发生2次及以上事故的；

- 未按约定配备人员，经甲方要求更换仍未更换或更换后仍不符合要求的；

- 擅自转包、分包本项目的；

- 严重违反本合同约定的其他情形。

- 十、争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼（合同签订地为盐城国际会展中心所在地）。

- 十一、其他

- 本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期届满且款项结清后终止。

- 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：           法定代表人或委托代理人（签字）：

签订日期： 年 月 日

附件1：

开发区建设工程结算审核责任书

甲方：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （项目负责人），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

乙方：         （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则甲方有权取消其中标资格。

# 第五章 招标需求

# 一、项目概况

本项目为2026年度盐城国际会展中心弱电智能化维保及活动保障服务，会展中心总建筑面积约14.4万平方米，其中老馆区域面积约4.2万平方米，改扩建区域（含DEF馆及配套设施）面积约10万平方米，涵盖展厅、会议区、配套服务区等核心功能区域。核心服务范围涵盖会展中心改扩建工程涉及的所有弱电智能化设备、线路及配套设施，同时包含老馆现有大屏系统、网络设备、各类弱电线路及相关附属设施。服务旨在保障整个会展中心弱电智能化系统稳定、高效运行，满足日常运营、常规活动、大型活动及重要会议的使用需求，提供专业会议服务保障，及时排查并解决系统故障，延长设备使用寿命，确保各类活动及会议顺利开展。

# 二、服务期限及试用期

1.本项目服务期限为一年（2026.3.29-2027.3.28，考核实行百分制，每月考核得分≥85分为合格，60-84分为基本合格，<60分为不合格；重大活动保障发生2次及以上事故，直接终止合同，并追究相关责任）。

2.试用期为一个月。试用期内，若维保单位的服务质量、人员配置、技术能力等未满足本需求书约定的使用需求或服务能力不足，盐城东方投资开发集团有限公司有权将其清退，且无需支付任何服务费，维保单位需在清退通知下达后3个工作日内完成所有服务交接工作，不得影响会展中心正常运营。

# 三、人员配置要求

# （一）会议保障服务负责人

1、需配备1名专职会议保障服务负责人，全面统筹会议服务各项工作，包括人员调度、服务质量管控、故障应急处置、与东拓公司的沟通对接等。

2.会议负责人需具备音响工程师及以上职称证书或专业音响考试合格证书（证书需由中国演艺设备技术协会或人力资源和社会保障部门颁发，其他机构不予认可），具备弱电智能化及会议服务相关专业背景，从业经验不少于3年（年限证明以证书发证日期距投标截止日计）。

3.熟练掌握弱电智能化系统原理、会议设备（含调音台、大屏播放软件、灯光设备等）操作及维护技能，具备较强的团队管理能力、应急处置能力和沟通协调能力。

4.无违法违规记录，身体健康，能全程跟进大型活动及重要会议的服务保障工作，确保服务顺利推进。

## （二）基础驻场人员

要求配备1名专职常驻维保人员，常驻人员需全程在岗（遵循东拓公司正常工作时间，含节假日值班安排），负责日常全馆（含改扩建10万平方米、老馆4.2万平方米区域）弱电系统巡检、故障排查、设备维护、数据记录等基础工作，同时兼顾安保指挥中心日常设备值守与状态监测。常驻人员需具备以下资质及能力：

### 1.具备弱电智能化相关专业背景，从业经验不少于3年；

### 2.熟练掌握网络设备、大屏系统、弱电线路等设备的原理及维护技能，能独立处理常见故障；

### 3.具备良好的沟通协调能力、应急处置能力，服从东拓公司及项目负责人管理，遵守各项规章制度；

### 4.无违法违规记录，身体健康，能适应加班及应急值守工作。

## （三）活动期间增配人员

1.常规活动期间：在1名常驻人员基础上，额外增配1名维保人员驻场配合。增配人员需分工值守关键点位，其中1人驻守活动现场（含展厅、会议区等活动核心区域），协同常驻人员做好现场设备实时监测、故障快速响应；1人值守安保指挥中心，保障指挥中心内弱电设备（监控平台、广播系统、五方对讲终端等）稳定运行，活动结束后共同完成全区域设备复位、巡检及状态汇总。

2.大型活动及重要会议期间：在1名常驻人员基础上，额外增配2名维保人员驻场配合，形成3人值守团队，明确点位分工。1人专职驻守活动现场核心区域（主舞台、贵宾区、关键展厅），全程跟进音视频、灯光联动设备；1人固定值守安保指挥中心，负责监控系统、应急广播、智能管控平台等核心设备的24小时不间断监测，及时同步故障信息；常驻人员统筹全局，巡查全馆薄弱点位，协调现场与指挥中心的维保工作，提前24小时完成系统全面排查、调试，活动结束后完成系统复盘及问题整改跟踪。

## （四）会议服务保障专项人员配置

1.一般需求会议：需增配2名专业会议服务保障人员，负责会议期间音视频设备、大屏显示等基础保障工作，确保会议正常进行。

2.操控型会议：需增配3名专业会议服务保障人员，其中1人负责灯光调控，1人负责音箱及调音台操作，1人专职配合电视台媒体等信号转播工作，保障会议各类信号传输、设备联动顺畅。

3.人员资质要求：所有会议服务保障人员必须熟悉各类调音台（如Midas M32、YAMAHA TF5等）的操作与调试；熟悉大屏相关播放软硬件，包括诺瓦C系列、D系列、H系列等设备使用，掌握Hirender、Kommander T0、Millumin4等软件操作使用；熟悉灯光相关设备如老虎灯光控制台，能快速处理播放过程中的各类故障，确保会议期间设备稳定运行。

注：常规活动、大型活动、重要会议及会议类型（一般需求会议、操控型会议）的界定由东拓公司提前书面或口头通知维保单位，维保单位需在接到通知后24小时内完成增配人员调配到位，明确各点位值守人员职责并报备东拓公司。所有维保人员及会议服务保障人员更换需提前7个工作日书面告知东拓公司，经同意后方可更换，项目负责人更换需提前15个工作日书面告知东拓公司并提供新任负责人资质证明，经审核同意后方可更换，确保活动现场、安保指挥中心及会议现场等关键点位值守不中断、服务连续性不受影响。

# 四、服务范围及内容

## （一）弱电智能化设备及线路

涵盖会展中心改扩建工程中安装的所有弱电智能化系统及设备，包括综合有线系统、计算机网络系统、背景音乐及广播系统、视频监控系统、门禁考勤系统、会议系统、停车场管理系统、弱电机房设备、五方对讲系统、综合管网系统、智能管控平台及配套服务器、智能卡应用系统、冷通道空调相关设备等，结合设备清单细化维保要求如下：

### 1. 综合有线系统

针对清单中六类UTP电缆、理线架、配线架、光纤跳线、信息插座等设备，制定专项维保要求：

- 六类4对UTP电缆（含DEF馆信息网、设备网等区域，覆盖改扩建区域10万平方米）：每日巡检线路路由，排查桥架、线槽内电缆挤压、裸露、破损情况，标记磨损部位；每周测试链路连通性，采用专业仪器检测衰减、串扰参数，确保符合CAT6标准；每月整理冗余线缆，规范绑扎固定，避免拉扯受力；每季度对大工程量电缆的关键节点（弱电间、设备端）进行绝缘测试，年检测覆盖率100%，确保全馆各面积区域线路通畅；双绞线测试链路每半年全面复测一次，不合格链路24小时内整改。

- 理线架（黑色）：每日检查理线架固定情况，清理表面灰尘及杂物；每周整理跳线排列，确保无缠绕、脱落，标识清晰可辨；每月检查理线架端口卡扣完好性，更换损坏卡扣；针对清单中等不同区域理线架，每季度分区统计损耗情况，形成维护台账。

- 配线架：每日查看端口指示灯状态，排查松动、氧化问题；每周测试端口插拔灵活性，清洁端口触点；每月对配线架进行端口映射核对，更新标识；每季度检测配线架接地情况，确保防雷防静电达标，避免端口浪涌损坏。

- 光纤跳线（单模双芯万兆）：每日检查跳线连接稳定性，排查弯曲过度、拉扯现象，弯曲半径不小于光纤直径的15倍；每周清洁SC接口端面，测试光功率衰减值，确保在允许范围（≤0.5dB）内；每月对不同批次跳线进行编号核对，更换标识模糊、护套破损的跳线；每季度对光纤链路进行OTDR测试，排查熔接损耗、光纤断裂隐患，备份测试数据。

- 信息插座（六类RJ45）：每日测试插座插拔松紧度，避免接触不良；每周清洁插座面板，排查松动、脱落情况；每月对插座进行通电测试，确保接线规范（T568B标准）；每季度更换老化面板、损坏模块，统计各区域插座故障率，优化维护重点。

- RJ45-RJ45跳线：每日检查跳线外观，排查护套开裂、水晶头松动问题；每周测试跳线连通性，对批量跳线进行抽样检测（抽样比例不低于10%）；每月更换损坏跳线，备用跳线储备量不低于总用量的5%；活动期间提前检查专用跳线（如蓝色2m跳线），确保满足临时扩容需求。

- 服务周期内提供至少一次全馆范围内（含机房、弱电设备间、操作间等）机柜设备、桌面电脑及服务器等设施设备清洗除尘服务，确保设备散热正常。

### 2. 计算机网络系统

针对清单中交换机、光模块、电源模块、网络控制器、防火墙等设备，细化维保要求：

- 交换机（FV S5735-L24P4X-A2、FX S5735-L24T4X-Q42）：每日监测设备运行状态，记录CPU、内存占用率（峰值不超过70%），温度控制在18-25℃；每周检查端口流量，排查广播风暴、异常数据包，优化端口配置；每月备份设备配置文件，更新固件版本（避开业务高峰），测试冗余链路切换功能；每季度对交换机进行除尘清洁，检查风扇运行状态、电源模块稳定性，对48口交换机重点测试端口负载均衡能力；年度对所有交换机进行性能评估，提交老化设备更换建议。

- 光模块：每日监测光模块工作状态，查看指示灯是否正常，排查过热问题；每周测试光模块收发功率，确保符合万兆传输标准；每月清洁模块接口，检查金手指磨损情况；每季度对光模块进行兼容性测试，备份模块参数，损坏模块24小时内更换。

- 电源模块及配套设备：每日检查电源模块输入输出电压，确保稳定（220V±10%）；每周测试冗余电源切换功能，确保故障时无缝切换；每月清洁电源面板，检查散热孔通畅性；针对前后风道、侧进风设计的电源模块，每季度清理风道灰尘，测试散热效果；电源板、双电源设备每半年进行满载测试，排查供电隐患。

- PON接口板（16端口G-UNI OL1接口板）：每日监测接口板运行状态，排查端口故障告警；每周测试PON口上行带宽，确保传输稳定；每月备份接口板配置，检查光模块兼容性；每季度检测接口板接地电阻，确保防雷性能达标，避免雷击损坏。

- 无线覆盖设备：每日监测无线AP信号强度，结合会展中心各区域面积（改扩建10万平方米、老馆4.2万平方米）排查覆盖盲区、干扰问题，确保无线信号无死角覆盖；每周优化信道配置，避开同频干扰，确保信号强度≥-75dBm；每月测试无线接入成功率（≥98%），清理AP缓存；每季度对D馆无线网等区域的AP进行位置校准，根据10万平方米改扩建区域的空间布局优化AP布局，测试漫游切换流畅性，保障大面积覆盖区域的网络稳定性。

- 防火墙等网络安全设备：

软件续费：维保单位需提前30个工作日对接东拓公司，完成核心机房内相关防火墙、行为管理、核心设备等设备的软件授权续费事宜，确保软件授权不中断，保障设备安全防护功能持续有效；续费完成后3个工作日内，向东拓公司提交续费凭证及相关证明文件。

调试维护：每日监测防火墙运行状态，包括CPU、内存占用率，规则命中率、并发连接数等关键指标，确保设备运行稳定；每周对防火墙的安全规则进行核查，清理冗余、过期规则，优化规则配置，避免规则冲突；每月对防火墙进行漏洞扫描及安全补丁更新，确保设备抵御最新安全威胁；每季度进行一次全面的安全策略调试，包括访问控制、NAT转换、VPN连接等功能的测试与优化，模拟攻击场景进行防护有效性验证；每年对防火墙等设备进行一次全面的性能评估与压力测试，提交优化建议及潜在风险报告。

### 3. 背景音乐及广播系统

结合清单中IP网络音箱、功放、采集器、话筒等设备，明确维保标准：

- IP网络音箱及终端：每日测试音箱音质，排查杂音、失真问题，确保额定功率达标；每周清洁音箱表面及喇叭单元，检查固定结构稳定性；每月测试IP终端网络连通性，更新IP地址列表，确保在线状态可监测；每季度对天花喇叭、室内音柱等设备进行声学调试，校准频率响应（100-18000Hz），确保声场均匀；紧急广播功能每月测试一次，触发响应时间≤3秒，覆盖无死角。

- 功放及处理设备：每日检查功放运行状态，监测输出功率、温度，避免过载；每周测试功放保护功能（过热、短路保护），清理散热片灰尘；每月对IP网络终端功放、数字处理器进行参数校准，备份配置程序；每季度测试功放冗余备份功能，确保故障时备用设备自动切换。

- 音频采集设备（IP音频采集器）：每日检查采集器网络连接，测试音频采集灵敏度；每周清洁采集接口，排查接触不良问题；每月测试定时采样、临时采样功能，确保编码后的数字音频传输稳定；每季度校准采集器音频输入接口，确保与话筒、播放器等设备适配。

- 话筒及辅助设备：每日检查话筒拾音效果，测试钟声提示功能、前奏音灵敏度（-50±2dB）；每周清洁话筒音头，检查卡农母头转6.25线材完整性；每月测试话筒无线传输距离，排查干扰问题；每季度对寻呼话筒、对讲终端进行功能调试，确保一键呼叫、对讲、求助功能正常。

- 播放设备（CD播放器、数字调谐器）：每日测试播放功能，排查卡顿、跳碟问题；每周清洁激光头、磁带仓，检查调频调幅接收灵敏度；每月测试音频输出接口，确保左右声道平衡；每季度对设备进行全频段播放测试，校准频率响应，备份播放列表。

### 4. 视频监控系统

针对清单中红外网络摄像机、球机、硬盘录像机、解码器等设备，细化维保要求：

- 摄像机（红外枪型、球机、人脸抓拍）：每日查看画面清晰度、色彩还原度，排查黑屏、花屏、遮挡问题；每周清洁镜头、红外补光灯，测试夜视距离（枪型≥50米，球机≥100米），校准云台转动角度（水平360°、垂直90°）；每月检查摄像机供电稳定性，排查POE供电故障，测试防水、防尘性能；每季度对摄像机进行固件升级，调整参数（曝光、白平衡），确保人脸抓拍准确率≥95%，车牌识别准确率≥99%；每半年对吊装支架进行牢固性检查，更换生锈、松动支架。

- 硬盘录像机（DVR/NVR）：每日监测录像存储状态，确保录像保存时间不低于30天，排查硬盘故障告警；每周检查硬盘读写速度，清理设备灰尘，测试远程预览、回放功能；每月备份重要录像文件，检查硬盘阵列冗余功能；每季度对硬盘进行健康检测，标记坏道硬盘并及时更换，硬盘容量利用率控制在80%以内。

- 解码器及显示设备：每日测试解码输出信号稳定性，排查画面卡顿、撕裂问题；每周清洁解码器接口，检查与大屏、显示器的连接；每月校准显示画面拼接缝隙，调整色彩一致性；每季度测试解码器多画面分割、切换功能，确保与监控平台兼容。

- 监控线路及辅材：每日巡检监控线路，排查老化、破损、被盗隐患；每周测试线路绝缘性，处理接头氧化问题；每月整理线路桥架，规范标识；每季度对视频线、电源线进行通断测试，更换老化线缆，确保线路故障率每月不超过2次。

### 5. 门禁考勤及停车场管理系统

- 门禁设备（四门门禁控制器、读卡器、门锁等）：每日测试门禁读卡器、密码键盘响应速度，确保刷卡/密码识别准确率≥99.5%，门磁反馈正常；每周清洁读卡器感应区域，检查门锁开关灵活性，测试应急开门功能；每月检查门禁控制器运行状态，清理缓存，备份考勤数据；每季度校准门禁计时模块，检查线路连接可靠性，处理接触不良问题，对接收单元进行充电测试，确保续航达标。

- 停车场管理系统：每日检查道闸升降灵敏度，测试车牌识别准确率（≥99%），排查栏杆卡顿、脱落问题；每周清洁车牌识别摄像头镜头，调整拍摄角度，优化识别算法；每月检查停车场控制主机运行状态，测试收费系统与门禁系统联动功能；每季度对车位引导设备、反向寻车设备进行调试，确保车位显示准确，寻车路径清晰。

### 6. 会议系统

- 音频设备（音响、调音台、话筒）：每日巡检会议音响、话筒运行状态，确保开机正常；每场会议前1小时调试音质、音量，检查啸叫抑制功能，测试无线话筒信号稳定性；会议后关闭设备、整理线路，清洁设备表面；每月清洁投影镜头、滤网，校准投影画面；每季度对音响系统进行声学调试，确保声场均匀，调音台（如Midas M32、YAMAHA TF5等）各旋钮、推子功能正常；针对操控型会议，提前24小时完成调音台、音响等设备的全面调试，配合电视台媒体做好信号对接与转播测试。

- 视频设备（投影、中控、视频终端、大屏）：每日检查投影设备运行状态，测试投屏效果，排查信号中断问题；每周清洁投影机身及滤网，检查灯泡亮度，记录使用时长（寿命到期前1个月预警）；每月备份中控程序，测试中控对投影、音响、灯光的联动控制精度；每季度校准视频终端画面，测试远程会议接入功能，确保音视频同步；大屏设备需每日检查显示效果，排查花屏、黑屏、闪烁等问题，熟练掌握大屏相关播放软硬件使用，包括诺瓦C系列、D系列、H系列等设备使用，掌握Hirender、Kommander T0、Millumin4等软件操作使用，会议前完成软件调试及信号对接，会议期间实时监控运行状态，快速处理各类突发故障。

- 配套设备（多媒体地插、桌插）：每日检查地插、桌插接口完好性，测试插拔灵活性；每周清洁接口灰尘，排查松动、进水隐患；每月测试USB供电、网络接口功能，确保正常使用；每季度更换老化接口、损坏面板，统计各会议室设备故障率。

- 会议灯光设备：每日检查灯光设备运行状态，排查灯泡损坏、线路接触不良等问题；每周清洁灯光设备表面及灯罩，测试灯光亮度、色彩调节功能；每月对灯光控制台进行调试，检查与中控系统的联动性；每季度对灯光设备进行全面维护，更换老化灯泡及配件，针对操控型会议，提前完成灯光场景设置与调试，确保会议期间灯光效果符合需求。

### 7. 弱电机房及配套系统

- 机房环境：每日监测机房温湿度（温度18-25℃、湿度40%-60%），检查空调运行状态，确保制冷、制热功能正常；每周清洁机房地面、设备表面灰尘，检查消防设施（灭火器、烟感报警器）有效性；每月测试机房新风系统，确保空气流通，排查漏水隐患。

- UPS电源及配电柜：每日检查UPS电源运行状态，监测电池电压、电流，记录运行参数；每周测试UPS备用电源切换功能，确保断电后无缝衔接；每月测试UPS备用电源续航能力（不低于30分钟），检查配电柜开关状态，标记老化开关；每季度对电池组进行充放电测试，更换衰减严重的电池，检查机房接地电阻（≤4Ω），确保符合规范。服务周期内提供不低于1次原厂家巡检服务，确保服务及时到位。

- 机房线路及标识：每日巡检机房线路，排查过载、发热隐患，规范整理线缆；每周核对线路标识，更新模糊、错误标识；每月检查桥架、线槽固定情况，清理杂物；每季度绘制机房线路分布图，更新设备台账，确保线路布局规范、安全。

### 8. 五方对讲系统

针对消防报警系统中集成的五方对讲设备，结合系统联动特性制定维保要求，确保与消防系统协同稳定运行：

- 每日巡检对讲终端（含消防泵房、电梯轿厢、监控中心等点位）运行状态，测试呼叫、接听功能，排查无声音、串音、呼叫失败等故障，确保终端在线率100%；同步统计消防报警系统设备总数、在线数、离线数、故障数及各状态占比，形成每日台账。

- 每周测试五方对讲与消防报警系统的联动响应，确保消防报警触发时，对讲终端能快速接通指定责任人，通话音质清晰无杂音；清洁终端麦克风、扬声器，检查按键灵敏度及线路连接牢固性。

- 每月对系统进行全链路调试，校准呼叫优先级，备份系统配置参数；为核心设备建立数字孪生档案，记录设备运行参数、故障历史，辅助预测潜在故障，优化维护流程。

- 每季度检查对讲线路绝缘性及抗干扰能力，处理线路老化、接口氧化问题；测试备用电源供电能力，确保断电后终端仍可正常工作不低于30分钟；配合消防系统年检，完成对讲系统专项检测并提供报告。

### 9. 综合管网系统

针对室外管沟、镀锌钢管、钢制线槽、人（手）孔、混凝土包封等设施，结合会展中心总建筑面积14.4万平方米及各区域分布，聚焦管网防护及线路保障功能细化维保，确保覆盖全馆各区域（含改扩建10万平方米、老馆4.2万平方米区域）：

- 每日巡检室外管沟（0.7m×0.5m规格）及管路敷设路径，排查塌陷、积水、破损、杂物堆积问题，标记隐患区域；检查人（手）孔（600×600×900mm）盖板完整性、密封性，避免雨水、杂物进入。

- 每周对镀锌钢管、钢制线槽（100-450规格）进行外观检查，排查锈蚀、变形、接口松动情况，对锈蚀部位及时除锈防腐处理；整理线槽内线缆，避免挤压、缠绕导致信号衰减。

- 每月检查混凝土包封完整性，排查裂缝、破损，对出现的裂缝及时灌注修补材料，防止雨水渗透侵蚀内部管路；测试管网接地及防雷性能，确保符合弱电施工规范。

- 每季度对全管网进行贯通性检查，清理管沟及人（手）孔内积水、淤泥、杂物；检查管路接口密封性能，测试防水、防潮效果；对跨区域管网节点进行标识更新，确保线路路由清晰可追溯。

### 10. 智能管控平台及配套系统

涵盖智能化系统集成、智能管控平台、物业运维管理系统（含APP）、运营服务小程序等，聚焦软件运行稳定性及功能适配性维保：

- 实时监控模块：每日检查基于WEB形式的系统图、平面图展示功能，确保设备实时运行数据更新及时、报警动态标注准确；测试报警联动响应，确保异常时快速推送至管理终端，报警准确率100%。

- 综合态势及可视化模块：每日调试大场景模型、楼层视图功能，确保第一人称漫游流畅、空间定位精准，租户及空间信息显示完整；检查停车场剩余车位、能耗数据等核心指标展示准确性，与现场实际数据核对一致。

- 业务管理模块：每周测试物业运维管理系统（PC端及APP）工单流转、租户信息管理、知识库管理功能，确保报修、派单、接单、闭环全流程顺畅，工单数据统计准确；调试运营服务小程序消息推送、业务办理功能，保障移动端与PC端数据同步。

- 统计分析模块：每月检查设备台账、维保记录、检验报告的筛选、查询功能，确保数据检索快速准确；验证报修比例、类型分布、人员排行、频率统计等分析功能，导出报表格式规范、数据无误，支持表头模板化配置。

- 系统配置及联动：每季度备份平台配置参数、联动规则、维保模板，更新设备编码及测点信息，优化场景联动逻辑；测试移动终端扫码查设备、离线提交巡检/维保结果功能，确保离线数据同步及时；清理系统缓存，优化运行速度，避免卡顿、闪退。

### 11. 服务器及智能卡应用系统

针对Xeon银牌16核服务器及智能卡应用系统，重点保障硬件稳定及数据安全：

- 服务器维保：每日监测服务器CPU、内存占用率（峰值不超过70%），硬盘读写速度及RAID阵列状态，确保RAID-0/1/5备份功能正常；检查机箱散热、电源稳定性，记录运行参数，排查硬件告警。每周备份服务器数据，测试数据恢复功能；每月清理服务器灰尘，检查硬盘健康状态，标记坏道硬盘并更换；每季度升级操作系统及安全补丁，优化系统配置，进行负载压力测试，确保满足平台运行需求。

- 智能卡应用系统：每日测试制卡、发卡、授权功能，检查IC卡（员工卡、物业卡、访客卡等）激活、挂失、解挂、销户等服务稳定性，确保卡识别准确率≥99.5%。每周清洁读卡器、写卡器接口，测试考勤、签到模块数据上传完整性；校准卡片权限分级管理功能，确保不同类型卡片权限边界清晰。每月备份卡片数据及系统配置，排查数据泄露隐患；每季度测试智能卡与门禁、停车场系统联动功能，更新卡片标识系统及代码，保障跨系统兼容。

### 12. 冷通道空调相关设备

针对冷通道空调配套配件及设备，结合清单细化维保要求：

- 加试罐（精密空调A配件）：每日检查加试罐外观有无破损、泄漏，连接管路是否牢固；每周测试加试罐压力值，确保在正常工作范围内；每月清洁加试罐表面，检查阀门开关灵活性；每季度对加试罐进行全面检测，排查潜在故障，确保其与空调系统协同运行正常；若需更换，按耗材及配件管理要求执行，确保订货周期不超过5天。

- 内机过滤网（精密空调A配件）：每日检查过滤网清洁度，若有明显灰尘堆积及时清理；每周对过滤网进行深度清洁，去除顽固污渍；每月检查过滤网完整性，若出现破损、变形及时更换；每季度统计过滤网损耗情况，确保备用滤网储备充足；服务周期内提供不低于2次过滤网更换服务，订货周期不超过5天。

- 冷通道空调整机：每日监测空调运行状态，包括制冷效果、运行噪音、风机转速等，确保机房温湿度维持在标准范围内；每周清洁空调机身及出风口，检查冷凝水排放是否通畅；每月对空调压缩机、冷凝器、蒸发器等核心部件进行巡检，排查泄漏、异响等问题；每季度对空调系统进行全面调试，测试各项运行参数，确保系统稳定高效运行；服务周期内提供不低于1次原厂家巡检服务，确保服务及时到位。

### 13. 通用维保内容

- 日常巡检：每日按上述系统要求，结合会展中心总建筑面积及各区域划分开展针对性巡检，重点覆盖改扩建及老馆各功能区域，填写《每日巡检记录表》，注明设备编号、运行状态、隐患情况，发现隐患立即整改，无法当场整改的挂牌警示并跟踪闭环，整改完成后签署确认。

- 定期维护：严格遵循各系统维护周期开展清洁、调试、校准、升级、备份工作，根据各区域面积及设备密度优化维护频次，留存维护记录及测试数据，形成《月度维护台账》《季度测试报告》。

- 故障维修：接到故障通知后，按规定时限完成排查及维修，根据故障区域面积及重要程度优先调配资源，优先保障核心区域运行，同步做好故障溯源，填写《故障处理记录表》，注明故障原因、处置过程、修复结果。

- 线路梳理：结合会展中心各区域面积及线路分布，定期对改扩建区域及老馆弱电线路进行整理、标识，排查老化、破损、松动问题，确保线路布局规范、安全，每半年更新一次线路分布图及区域面积适配说明。

### 14.LED屏专项维保补充要求

维保范围：覆盖附件PDF中所有LED屏体，包括但不限于：

- （已过保）A馆：中庭大屏P2.5、中庭曲屏P2.4、会议厅大屏P2.4；

- （已过保）B馆大屏P2.5、D馆一层/E馆光之颂厅大屏P2.5、D馆三层会议厅大屏P1.86、F四层十桌厅大屏P1.25；

- F馆长安赋厅大屏P4、F三楼多功能厅大屏P1.86、；

- 宴会中心各厅侧面透明辅屏P2.5、宴会中心东南角户外LED屏（3块）P3；

- 各类横向/竖向广告机、发布屏。

维保标准：

- 每日：检查屏体显示效果，排查花屏、黑屏、闪烁、色差、亮度不均等问题，记录各屏体运行状态；

- 每周：用专用清洁剂清洁屏体表面及边框，避免划伤，检查信号源接口稳定性；

- 每月：检测屏体控制器、电源模块，清理设备内部灰尘，记录各模块工作电流；

- 每季度：校准显示参数（亮度、对比度、色温），检查拼接缝隙及固定结构，测试备用电源及应急显示功能；

- 每半年：对屏体核心部件（驱动板、显示模组）进行性能检测，提交老化部件更换建议。

- 应急保障：大型活动及重要会议前24小时，对活动涉及的LED屏进行全面调试，确保播放软硬件操作熟练，信号对接正常；现场储备足量应急配件（如电源模块、连接线、备用模组），确保突发故障30分钟内响应处置。

### 15.老馆弱电智能化设备及线路

重点针对老馆（面积约4.2万平方米）网络设备、各类弱电线路及相关附属设施，结合老设备特性及区域面积分布细化维保要求，确保覆盖老馆全区域，具体如下：

- 网络设备（交换机、路由器、无线AP、防火墙等）：每日巡检设备运行状态，监测CPU、内存占用率（不超过70%），检查网络连接稳定性，重点关注老旧交换机端口故障率；每周测试无线覆盖信号强度，排查盲区、干扰问题，优化信道配置，对信号薄弱区域加装信号放大器；每月对设备进行重启维护（避开高峰时段，凌晨2-4点），备份配置文件，排查端口松动、线路老化问题，更换老化跳线、水晶头；每季度对老旧设备进行性能评估，测试端口带宽，对无法满足现有需求的设备提出更换建议，确保网络断网时长每月不超过1小时，无线接入成功率≥98%；每半年对网络拓扑进行优化调整，清理冗余配置，提升网络运行效率；防火墙等设备的软件续费及调试，参照改扩建区域相关要求执行，确保软件授权持续有效、功能稳定。

- 综合布线及附属线路：每日巡检核心布线区域（弱电间、楼层桥架），排查线路裸露、破损、杂乱问题，对裸露线路进行套管防护；每周对老旧线路进行绝缘性测试（绝缘电阻≥2MΩ），处理接触不良、氧化等问题；每月整理布线桥架、线槽，规范标识，更换老化跳线、水晶头，对HSYY25x2x0.5等专用线缆进行通断测试；每季度对全馆弱电线路进行排查，绘制更新线路分布图，对存在安全隐患的线路及时整改，确保线路故障率每月不超过2次；每年对老馆线路进行全面梳理，提出线路改造优化方案，优先整改老化严重、存在安全隐患的线路段落。

- 其他附属设备（监控、门禁、广播、会议相关设备等）：参照改扩建区域对应系统维保标准，结合老设备损耗情况缩短维护周期（日常巡检频次增加50%），每日重点巡检核心功能（监控画面、门禁开关、广播发声、会议设备基础功能）；每周开展全面调试，测试设备联动功能；每月进行部件检测（如监控摄像头红外功能、门禁锁芯、广播喇叭、会议调音台及灯光设备），更换易损部件；每季度记录设备损耗状态，提交老化设备更换建议，建立老设备淘汰台账，配合东拓公司做好设备更新规划。

## （二）应急保障服务

针对突发故障、自然灾害、设备紧急故障等情况，提供24小时应急保障服务。维保人员需在接到应急通知后，市区范围内30分钟内赶赴现场处置，核心系统故障（如全网断网、大屏黑屏、会议系统瘫痪、冷通道空调故障等）优先抢修，全力保障系统快速恢复运行；大型活动、重要会议及操控型会议期间，提前48小时检查应急备件（如备用交换机、光模块、跳线、电源模块、大屏模组、空调配件、调音台配件等）储备情况，确保备件齐全可立即调用，现场安排专人值守，项目负责人全程统筹，配合东拓公司做好应急处置工作，故障处置完成后2小时内提交应急处置报告。

# 五、故障处理时限要求

- 常规问题：指日常运营中出现的非紧急、不影响核心功能的故障（如单个网络端口故障、局部线路松动、设备轻微异响、空调滤网轻微堵塞等），需在接到故障通知后4小时内完成修复；若4小时内无法完成修复，需书面告知东拓公司原因、预计修复时间，并采取临时替代措施（如更换备用端口、临时布线、更换备用滤网等），保障基本使用需求。

- 常规活动期间故障：指常规活动开展过程中出现的故障，需在接到故障通知后2小时内完成修复；若无法在2小时内修复，需立即启动应急方案，增派人员处置，最大限度降低对活动的影响，并每30分钟向东拓公司汇报进展。

- 大型活动、重要会议及操控型会议期间故障：指大型活动、重要会议及操控型会议开展过程中出现的各类故障，需在接到故障通知后30分钟内完成修复；若30分钟内无法完全修复，需采取紧急应急措施（如切换备用系统、启用备用设备、更换备用配件等），保障活动核心环节正常进行，同时持续推进故障修复，全程向东拓公司实时汇报处置情况。

注：故障处理时限以东拓公司书面或口头确认故障通知时间为准，维保单位需做好故障处理记录，包括故障描述、处置过程、修复结果、耗时、责任人等，每月汇总提交东拓公司备案，故障处理记录保存期限不低于1年。

# 六、耗材及配件管理要求

维保服务过程中所需的耗材、配件（如网线、水晶头、接口、小型元器件、跳线、清洁用品、空调配件、大屏播放软件相关配件、调音台配件等），单个项目或单次维修中费用在3000元（含）以内的，由维保单位承担，不单独向东拓公司申请支付；若耗材及配件费用超过3000元的（如更换交换机、大屏模组、UPS电池组、空调核心部件等），维保单位需提前向东拓公司提交耗材/配件采购申请，注明名称、规格、数量、单价、总价、使用用途及对应设备清单编号，附上原厂报价单，经东拓公司审核同意后，由维保单位负责采购及更换，采购周期不超过7个工作日（空调加试罐、内机过滤网等明确订货周期的配件按约定执行），费用按合同约定方式结算。

维保单位需对耗材及配件进行规范管理，建立《耗材使用台账》，详细记录耗材名称、规格、数量、使用时间、对应设备、费用金额等信息，确保使用正品耗材（提供原厂合格证），杜绝以次充好、虚报费用等行为，东拓公司有权对耗材质量、使用情况进行核查，发现违规行为按考核条款处理。

# 七、服务质量及考核要求

## （一）服务质量标准

- 系统运行稳定性：核心系统（大屏、网络、会议、监控、五方对讲、智能管控平台、冷通道空调系统）月度故障发生率不超过3次，单次故障影响范围不扩大至核心区域及重要功能；老馆设备因老化导致的故障，需提前预判并做好应急准备，每月主动上报老化设备清单及应对方案。网络断网时长每月累计不超过1小时，监控画面有效率、大屏正常显示率、五方对讲终端在线率、空调系统正常运行率均≥99%，门禁识别准确率≥99.5%，车牌识别准确率≥99%，链路连通率100%，智能管控平台数据同步准确率100%，会议设备正常运行率≥99.5%。

- 维修及时性：严格遵守故障处理时限要求，常规问题4小时内修复、常规活动期间故障2小时内修复、大型活动及重要会议期间故障30分钟内修复，整体故障修复率达到100%（不可抗力因素除外）；超时故障需提前书面告知并采取应急措施，应急措施有效性达100%。

- 人员服务规范：维保人员、会议服务保障人员及项目负责人着装统一、佩戴工牌，言行文明、服务主动；驻场人员在岗率100%，无擅自离岗、脱岗现象，请假需提前报备并安排替代人员；活动期间及会议服务保障增配人员按时到岗率100%，具备对应岗位技能（如网络调试、大屏维护、调音台操作、空调维修等）；严格遵守东拓公司规章制度，不泄露内部信息及设备配置，保密合规率100%。

- 资料完整性：每日提交《巡检记录表》（含五方对讲系统设备状态统计、管网隐患记录、空调设备运行记录），每月5日前提交上月维保工作报告（含巡检、故障处理、维护、耗材使用记录及老化设备清单），每季度提交《系统运行分析报告》（含性能参数、故障统计、优化建议，同步附智能管控平台数据统计报表），年度提供《系统运行评估报告》及设备更新、线路改造、平台优化、空调系统维护优化建议，并配合甲方提供最新核心设备配置、系统架构线路图、核心机房及汇聚间机柜设备端口图等；所有资料填写规范、数据真实，提交及时率100%、完整率100%，资料归档留存期限不低于合同期限+1年。

- 耗材及设备管理：3000元（含）以内耗材自行承担，使用正品耗材，无以次充好、虚报费用现象，耗材使用记录与实际一致；超过3000元的耗材/配件，按流程提交申请，采购周期不超过7个工作日（特殊约定配件除外）；设备维护过程中无违规操作导致的二次损坏，设备完好率≥98%，老设备损耗率控制在合理范围。

- 应急保障能力：24小时应急响应畅通（电话、微信等联系方式全天候在线），接到应急通知后，市区范围内30分钟内赶赴现场，现场应急处置到位；大型活动、重要会议及操控型会议期间，应急备件准备齐全，应急处置成功率100%，事后及时提交处置报告。

## （二）考核机制

东拓公司将定期对维保单位的服务质量进行考核，考核内容包括人员配置、故障处理、服务响应、资料提交、耗材管理、会议服务保障质量、项目负责人履职情况等方面。考核结果与服务费用支付、合同续签挂钩，若出现以下情况，东拓公司有权扣除相应服务费用，情节严重的可终止合同：

1.未按要求配备项目负责人、驻场人员、活动期间增配人员或会议服务保障人员，或人员资质不达标、到岗率不达标，影响服务开展的，每次扣除当月服务费的5%-10%；项目负责人未按要求履职或擅自更换的，额外扣除当月服务费的10%。

2.故障处理超时，或超时后未采取有效应急措施，造成东拓公司损失的，按损失金额的1.2倍扣除服务费，情节严重的追加处罚。

3.使用劣质耗材、虚报费用，或耗材使用记录与实际不符的，除责令更换耗材、退还虚报费用外，每次扣除当月服务费的10%-15%。

4.维保人员、会议服务保障人员或项目负责人违规操作造成设备损坏或信息泄露的，承担全部维修及赔偿责任，扣除当月服务费的20%-50%，情节严重的终止合同。

5.月度考核不合格，且未按要求在3个工作日内完成整改的，扣除当月服务费的10%；连续2个月考核不合格的，终止合同续签资格；连续3个月考核不合格的，立即终止合同。重大活动保障发生2次及以上事故，直接终止合同，并追究相关责任。

6.资料提交不及时、不完整，或填写虚假数据的，每次扣除当月服务费的3%-5%，累计3次以上加倍处罚。

7.驻场人员擅自离岗、脱岗，或服务态度恶劣被投诉核实的，每次扣除当月服务费的2%-3%，累计3次以上更换驻场人员。

8.应急响应不及时、应急处置不到位，影响活动或会议正常开展的，每次扣除当月服务费的15%-20%。

9.会议服务保障不到位，出现设备操作失误、故障处理不及时等情况，影响会议正常进行的，每次扣除当月服务费的10%-15%；情节严重的，追加处罚并取消会议服务保障资格。

10.项目负责人未具备相应职称证书或证书无效的，立即终止合同，并追究相关责任。

# 八、其他要求

1.维保单位需配备必要的维保工具、仪器设备（如网络测试仪、光功率计、OTDR、万用表、清洁工具、空调维修专用工具等）及应急耗材，确保维护工作正常开展，工具设备需定期校准，保持良好状态。

2.维保单位需对项目负责人、驻场人员及会议服务保障人员进行安全教育及技能培训，确保施工及维护过程中的人身、设备安全，严格遵守用电、防火、防静电等操作规程，若发生安全事故，由维保单位承担全部责任。

3.维保服务过程中，需配合东拓公司的各项检查、验收工作，及时提供相关资料（巡检记录、维护报告、测试数据、人员资质证明等），主动汇报系统运行隐患。

4.合同到期前1个月，维保单位需提交《服务总结报告》，详细说明服务期间的工作内容、成果、故障统计、设备状态及优化建议，配合东拓公司做好服务交接工作，移交全部维保资料及剩余耗材。

5、投标人中标后，须在签订合同前按招标需求配备符合要求的相应人员并送招标人备案。如中标人无法配备满足要求的人员或人员配备不全，则招标人有权取消中标单位的中标资格。

6.本需求书未尽事宜，由双方协商确定，补充条款与本需求书具有同等法律效力。

附：考核评分表

| 考核维度 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大活动保障（30分）- 核心锚定值 | 1. 大型活动、重要会议及操控型会议期间，设备（含网络、LED屏）稳定运行，无保障事故（含网络中断/卡顿、大屏黑屏/花屏、音视频中断、信号转播故障等影响活动核心环节的问题） | 30分 | 发生1次保障事故，直接扣30分；发生2次及以上保障事故，当期考核直接判定为不合格（＜60分） |  | 保障事故定义：因维保不到位导致活动中断、延期或核心功能失效，经东拓公司确认的事件，含网络及LED屏相关故障引发的事故 |
| 人员配置（15分） | 1. 按要求配备项目负责人（具备对应职称证书、专业背景及3年以上从业经验，含网络维保管理经验） | 4分 | 未配备或资质不达标，扣4分；擅自更换未提前15个工作日告知，扣3分 |  |  |
|  | 2. 按要求配备专职常驻维保人员（含至少1名持证网络工程师），资质、能力符合要求，全程在岗 | 4分 | 未配备或资质不达标，扣4分；擅自离岗、脱岗每次扣1分，累计3次以上扣3分 |  |  |
|  | 3. 活动期间按要求增配人员（常规活动增配1名、大型活动及重要会议增配2名，含网络保障人员） | 4分 | 未按要求增配，每次扣2分；增配人员到岗不及时（未在24小时内到位），每次扣1分 |  |  |
|  | 4. 会议服务保障人员按要求配置，具备网络及设备协同保障技能 | 3分 | 未按要求配置，每次扣2分；人员技能不达标影响会议，每次扣3分 |  |  |
| 故障处理（15分） | 1. 常规网络及设备问题4小时内修复，超时需书面告知并采取临时措施 | 5分 | 超时未修复且未采取措施，每次扣3分；未书面告知，每次扣1分 |  |  |
|  | 2. 常规活动期间网络及设备故障2小时内修复，超时启动应急方案并汇报进展 | 5分 | 超时未修复且未启动应急方案，每次扣4分；未按时汇报进展，每次扣1分 |  |  |
|  | 3. 大型活动、重要会议期间网络及设备故障30分钟内修复，超时采取紧急应急措施 | 5分 | 超时未修复且未采取紧急措施，每次扣3分；未实时汇报处置情况，每次扣2分 |  |  |
| 网络系统维保（10分）- 核心支撑项 | 1. 每日巡检核心交换机、路由器、防火墙、无线AP等网络设备，排查断网、卡顿、丢包等故障，保障网络链路通畅 | 3分 | 未全覆盖巡检每次扣1分；漏报网络故障每次扣1分，引发轻微影响加扣2分 |  | 含与LED屏、音视频设备联动的网络链路检测 |
|  | 2. 每周优化网络配置，每月检测网络带宽、延迟、稳定性，每季度进行网络安全漏洞扫描及补丁更新 | 3分 | 未按周期维护每项扣1分；网络安全出现漏洞未及时修复扣3分 |  |  |
|  | 3. 保障网络与LED屏、音视频系统、监控系统等设备兼容适配，网络正常运行率≥99.5%，关键区域无线覆盖无死角 | 4分 | 运行率每低于标准0.1%扣1分；适配故障每次扣2分；无线覆盖存在死角每项扣1分 |  |  |
| LED屏专项维保（10分） | 1. 每日巡检各区域LED屏及配套网络链路，排查显示故障及网络传输问题 | 3分 | 未按清单全覆盖巡检每次扣1分；漏报花屏、黑屏、网络传输故障每次扣1分 |  |  |
|  | 2. 每周清洁屏体表面及边框，每月检测控制器、电源模块及网络接口，每季度校准显示参数（亮度、对比度、色温） | 3分 | 未按周期维护每项扣1分；显示参数校准不达标、网络接口不稳定每次扣1分 |  |  |
|  | 3. 大屏正常显示率≥99%，故障（含网络引发故障）后恢复时间≤1小时，备用模组储备量不低于总模组数的3% | 4分 | 显示率每低于标准1%扣2分；故障恢复超时每次扣2分；备用模组储备不足扣2分 |  |  |
| 服务响应（8分） | 1. 24小时应急响应畅通，市区范围内30分钟内赶赴现场，网络故障优先处置 | 5分 | 应急响应不畅通每次扣3分；未按时赶赴现场每次扣4分；网络故障未优先处置加扣1分 |  |  |
|  | 2. 活动及会议期间增配人员（含网络保障）24小时内调配到位 | 3分 | 未按时调配到位每次扣3分 |  |  |
| 资料提交（7分） | 1. 每日提交《巡检记录表》（含LED屏、网络专项巡检记录），每月5日前提交上月维保工作报告 | 3分 | 未提交每次扣2分；提交不及时、不完整每次扣1分 |  |  |
|  | 2. 每季度提交《系统运行分析报告》（含LED屏、网络运行数据），年度提供《系统运行评估报告》 | 2分 | 未提交每次扣2分；数据虚假每次扣2分 |  |  |
|  | 3. 所有资料归档留存期限≥合同期限+1年 | 2分 | 未按要求留存每次扣1分 |  |  |
| 耗材管理（5分） | 1.3000元（含）以内耗材（含网络配件）自行承担，使用正品耗材，建立《耗材使用台账》 | 3分 | 使用劣质耗材、虚报费用每次扣2分；未建立台账或记录不规范每次扣1分 |  |  |
|  | 2. 超过3000元的屏体模组、网络核心部件等按流程申请，采购周期≤7个工作日 | 2分 | 未按流程申请每次扣1分；采购周期超时每次扣1分 |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |  |
| 考核等级 | 得分≥85分为合格；60-84分为基本合格；＜60分为不合格 |  |  |  |  |

第六章 投标文件格式

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按“投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）
封袋格式：

（项目名称）

投标文件

投   标  人：        (盖章)

法定代表人

（或委托代理人）：     (签字或盖章)

日   期：      年    月    日

## 封面格式：

本

（项目名称）

投标文件

投   标  人：         (盖章)

法定代表人

（或委托代理人）：     (签字或盖章)

日   期：      年    月    日

目   录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书（如有授权）

（四）资格审查资料

（五）投标报价表

（六）其他材料

## 一、投标函

投标函

：

1．我方已仔细研究并完全接受               （招标项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                     （¥        元）的投标总报价，在 壹年服务期内按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。

2、如果我方中标，将派出          （姓名）作为本项目的项目负责人。同时承诺如果中标，项目负责人及所有项目组成员保证及时配备且服务到位，按招标人的要求提供服务，并按招标人要求处理服务过程中出现的技术问题，以确保服务进度和质量要求。

3．我方保证本项目（含所有设备、材料和安装等）质量等级达到国家合格标准，均为原厂全新合格产品,符合招标文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保项目通过有关部门和招标人的验收。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，否则承担因串通投标和弄虚作假所引起的一切法律责任。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8．                 （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投标人(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：           年        月        日

## 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

经营期限：

姓    名：                     性        别：

年    龄：                     职        务：

身份证号码：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 三、授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （招标项目名称）      投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                   。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

投  标  人：                   （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

年       月       日

## 四、资格审查资料

说明：资格审查资料组成见投标人须知3.1款。

## 五、投标报价表

| 2026年度盐城国际会展中心弱电智能化维保及活动保障服务项目投标报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 会议（活动）保障服务 | 1.一般需求会议：需增配2名专业会议服务保障人员，负责会议期间音视频设备、大屏显示等基础保障工作，确保会议正常进行。 2.操控型会议：需增配3名专业会议服务保障人员，其中1人负责灯光调控，1人负责音箱及调音台操作，1人专职配合电视台媒体等信号转播工作，保障会议各类信号传输、设备联动顺畅。 3.人员资质要求：所有会议服务保障人员必须熟悉各类调音台（如Midas M32、YAMAHA TF5等）的操作与调试；熟悉大屏相关播放软硬件，包括诺瓦C系列、D系列、H系列等设备使用，掌握Hirender、Kommander T0、Millumin4等软件操作使用；熟悉灯光相关设备如老虎灯光控制台，能快速处理播放过程中的各类故障，确保会议期间设备稳定运行。 注：常规活动、大型活动、重要会议及会议类型（一般需求会议、操控型会议）的界定由东拓公司提前书面或口头通知维保单位，维保单位需在接到通知后24小时内完成增配人员调配到位，明确各点位值守人员职责并报备东拓公司。所有维保人员及会议服务保障人员更换需提前7个工作日书面告知东拓公司，经同意后方可更换，项目负责人更换需提前15个工作日书面告知东拓公司并提供新任负责人资质证明，经审核同意后方可更换，确保活动现场、安保指挥中心及会议现场等关键点位值守不中断、服务连续性不受影响。 | 1 | 年 |  |  |
| 2 | 设备清洗除尘服务 | 服务期内提供一次全馆范围内（含机房、弱电设备间、操作间等）机柜设备、桌面电脑及服务器等设施设备清洗除尘服务，确保设备散热正常。 | 1 | 次 |  |  |
| 3 | 安全软件续费 | 软件续费：维保单位需提前30个工作日对接东拓公司，完成网络安全相关设备软件（一台防火墙：型号DAS-NGFW290）续费，维保时间为1年，续费时间也为1年的授权续费事宜，确保软件授权不中断，保障设备安全防护功能持续有效；续费完成后3个工作日内，向东拓公司提交续费凭证及相关证明文件。 | 1 | 年 |  |  |
| 4 | UPS电源原厂服务 | 服务周期内提供不低于1次原厂家巡检服务 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 冷通道空调滤网更换 | 内机过滤网（精密空调A配件）：每日检查过滤网清洁度，若有明显灰尘堆积及时清理；每周对过滤网进行深度清洁，去除顽固污渍；每月检查过滤网完整性，若出现破损、变形及时更换；每季度统计过滤网损耗情况，确保备用滤网储备充足；服务周期内提供不低于2次过滤网更换服务（为精密空调系统滤网至少半年更换一次的服务），订货周期不超过5天 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 冷通道原厂服务 | 服务周期内提供不低于1次原厂家巡检服务 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 人员驻场服务及配套 | 基础驻场人员:要求配备1名专职常驻维保人员，常驻人员需全程在岗（遵循东拓公司正常工作时间，含节假日值班安排），负责日常全馆（含改扩建10万平方米、老馆4.2万平方米区域）弱电系统巡检、故障排查、设备维护、数据记录等基础工作，同时兼顾安保指挥中心日常设备值守与状态监测活动期间增配人员:1.常规活动期间：在1名常驻人员基础上，额外增配1名维保人员驻场配合。增配人员需分工值守关键点位，其中1人驻守活动现场（含展厅、会议区等活动核心区域），协同常驻人员做好现场设备实时监测、故障快速响应；1人值守安保指挥中心，保障指挥中心内弱电设备（监控平台、广播系统、五方对讲终端等）稳定运行，活动结束后共同完成全区域设备复位、巡检及状态汇总。2.大型活动及重要会议期间：在1名常驻人员基础上，额外增配2名维保人员驻场配合，形成3人值守团队，明确点位分工。1人专职驻守活动现场核心区域（主舞台、贵宾区、关键展厅），全程跟进音视频、灯光联动设备；1人固定值守安保指挥中心，负责监控系统、应急广播、智能管控平台等核心设备的24小时不间断监测，及时同步故障信息；常驻人员统筹全局，巡查全馆薄弱点位，协调现场与指挥中心的维保工作，提前24小时完成系统全面排查、调试，活动结束后完成系统复盘及问题整改跟踪。耗材及配件管理要求:维保服务过程中所需的耗材、配件（如网线、水晶头、接口、小型元器件、跳线、清洁用品、空调配件、大屏播放软件相关配件、调音台配件等），单个项目或单次维修中费用在3000元（含）以内的，由维保单位承担，不单独向东拓公司申请支付；若耗材及配件费用超过3000元的（如更换交换机、大屏模组、UPS电池组、空调核心部件等），维保单位需提前向东拓公司提交耗材/配件采购申请，注明名称、规格、数量、单价、总价、使用用途及对应设备清单编号，附上原厂报价单，经东拓公司审核同意后，由维保单位负责采购及更换，采购周期不超过7个工作日（空调加试罐、内机过滤网等明确订货周期的配件按约定执行），费用按合同约定方式结算。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：（1）投标报价是指按招标人提供的招标内容及技术要求并进行相关服务而涵盖的所有费用，包括投标人为完成招标文件（含投标报价表）确定的招标范围内的所有工作内容而涵盖的所有费用，即主要包括（但不限于）：人工服务酬金（包含人员工资、社会福利费、外勤等特殊津贴费、现场服务费等）、检验检测费用、维修费、仪器设备费用、3000元及以下的单个设备材料费、因非招标人原因导致的人身伤害赔偿、交通、通讯、人员及设备保险费、管理费、利润、规费（环境保护税除外）、税金等全部费用。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。招标人有权终止工作或进行工作量变更，投标人不得追究任何责任及索要补偿。凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。（2）本项目投标报价采用“固定全费用综合单价”报价方式，即将所有费用均摊销至各单价中。投标报价（各项服务的单价）作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整，数量按实结算。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

六、其他材料（文件中要求提供的其它材料证明）